جدول نهایی ضرایب (بر مبنای ضرایب قدیمی کد)

فرمول تولید ماهانه:

E = GHI_ماه × روز × kWp × PR × ضریب_شیب_جهت × ضریب_نصب × ضریب_پنل

| # | فاکتور | ورودی / گزینه | مقدار | پیش‌فرض | منبع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ظرفیت (kWp) | عدد ورودی | هر مقدار مثبت (DC) | ۱۴ | ورودی کاربر |
| ۲ | ضریب عملکرد PR | عدد ورودی | ۰٫۰۱ تا ۱ | ۰٫۸۰ | قدیمی (پیش‌فرض کد) |
| ۳ | شیب پنل | عدد ورودی | ۰ تا ۹۰° | ۳۰ | ورودی کاربر |
| ۴ | آزیموت | عدد ورودی | ۰ تا ۳۶۰° (۱۸۰ = جنوب) | ۱۸۰ | ورودی کاربر |
| ۵ | ضریب شیب و جهت | محاسبه از ۳ و ۴ | تابع tilt_azimuth_factor | – | قدیمی (فرمول کد) |
| ۶ | ضریب نصب: Fixed (زمین) | گزینه | ۱٫۰۰ | ✓ | قدیمی |
| ۷ | ضریب نصب: Rooftop (بام تخت) | گزینه | ۰٫۹۷ |  | قدیمی |
| ۸ | ضریب نصب: Pitched roof (شیروانی) | گزینه | ۰٫۹۷ |  | معادل Rooftop قدیمی |
| ۹ | ضریب نصب: Single-Axis Tracker | گزینه | ۱٫۲۵ |  | قدیمی |
| ۱۰ | ضریب نصب: Dual-Axis Tracker | گزینه | ۱٫۳۵ |  | قدیمی (کلید باید Dual-Axis Tracker باشد) |
| ۱۱ | ضریب پنل: Monocrystalline | گزینه | ۱٫۰۰ | ✓ | قدیمی |
| ۱۲ | ضریب پنل: Polycrystalline | گزینه | ۰٫۹۵ |  | قدیمی |
| ۱۳ | ضریب پنل: Thin-Film | گزینه | ۰٫۸۸ |  | قدیمی |
| ۱۴ | ضریب پنل: Bifacial | گزینه | ۱٫۰۸ |  | قدیمی |
| ۱۵ | ضریب دما | – | ۱٫۰۰ (حذف) |  | در PR لحاظ شده |
| ۱۶ | ضریب کالیبراسیون | – | ۱٫۰۰ (غیرفعال) |  | calibrate خاموش است |
| ۱۷ | ضریب انتشار CO₂ | – | ۰٫۶۶ kg/kWh |  | ثابت فعلی |

مقادیر ضریب شیب و جهت (فرمول قدیمی، عرض ۳۵٫۷ تهران)

| شیب | آزیموت | ضریب |
| --- | --- | --- |
| ۰ | هر | ۱٫۰۰ |
| ۲۰ | ۱۸۰ (جنوب) | ۱٫۰۲۶ |
| ۳۰ | ۱۸۰ (جنوب) | ۱٫۰۳۱ |
| ۲۰ | ۲۲۵ (جنوب‌غربی) | ۰٫۹۵۸ |
| ۳۰ | ۲۲۵ (جنوب‌غربی) | ۰٫۹۲۹ |
| ۲۰ | ۲۷۰ (غرب) | ۰٫۸۹۱ |
| ۳۰ | ۲۷۰ (غرب) | ۰٫۸۲۷ |
| ۳۰ | ۹۰ (شرق) | ۰٫۸۲۷ |

یادداشت‌ها

- ضرایب قدیمی برای بازدهی و عملکرد (مرحله ۶ تا ۱۴) حفظ شده‌اند. ضریب دما حذف شده چون در فرمول قدیمی نیست. اثر آن در PR است.

- هشدار درباره ضریب شیب: فرمول قدیمی سود شیب را حدود ۳٪ می‌دهد، اما مدل ساعتی NASA ۲۰۲۵ برای تهران حدود ۱۴–۱۵٪ نشان داد و در آذر این اختلاف بیشتر است (شیب ۳۰ جنوب حدود ۶۳٪ نسبت به افقی). اگر می‌خواهید نیروگاه‌ها دقیق‌تر باشند، ردیف ۵ باید با مدل ساعتی جایگزین شود. فعلاً طبق دستور از فرمول قدیمی استفاده شده است.

- ردیاب‌ها (۹ و ۱۰): ضرایب ۱٫۲۵ و ۱٫۳۵ تأیید نشده‌اند و در مدل شیب‌دار هم لحاظ نشده‌اند. اگر نیروگاهی ردیاب دارد، باید مدل جداگانه باشد.

- کلید سازه: Dual-Axis در کد با KeyError مواجه می‌شود. باید به Dual-Axis Tracker اصلاح شود.